## Evolução
2000 | 35245
36000.0026
36771.1785
37558.8742
38363.4436
39185.2481
40024.6569
40882.0472
41757.8041
42652.3211
2010 | 43566
44499.2513
45452.4944
46426.1573
47420.6777
48436.5022
2016 | 3018.0986
2017 | 3025.1727
3032.2634
3039.3708
2020 | 3046.4947
3053.6354
3060.7928
3067.967
3075.158
3082.3658
3089.5906
3096.8323
3104.0909
3111.3666
2030 | 3118.6593
3125.9691
3133.2961
3140.6402
3148.0015
3155.3801
3162.776
2037 | 3170.1892

## BALDIM
[10 empty] | SEDE URBANA DE BALDIM |  | FOLHA:
DHF CONSULTORIA |  | PREFEITURA DE BALDIM/MG | [9 empty] | 1
|  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | SUB-BACIA: |  | DATA:
|  | SEDE URBANA DO MUNICÍPIO - PROJEÇÃO DAS VAZÕES | [7 empty] | RIO DAS VELHAS |  | ABRIL/2017
Alcance | Ano | Pop. total | Nível de | Pop. atendida | Per capita | Vazão doméstica (l/s) |  |  | Vazão infilt. | Vazão total (L/s) |  |  | Infiltração | 0.02
|  | (hab) | atendimento (%) | (hab) | (L/hab x dia) | Mínima | Média | Máxima | (L/s) | Mínima | Média | Máxima | Extensão
0 | 2004 | 0 | 90 | -0.5 | 130 | -0.00030093 | -0.00060185 | -0.0010833 | 9.18 | 9.1797 | 9.1794 | 9.1789 | 658
0 | 2005 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 658
0 | 2006 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 658
0 | 2007 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.19 | 658
0 | 2008 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 658
0 | 2009 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 658
0 | 2010 | 0 | 95 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 658
0 | 2011 | 0 | 95 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 658
1 | 2017 | 3025.1727 | 90 | 2722.6555 | 150 | 1.8907 | 3.7815 | 6.8066 | 2.18 | 4.0707 | 5.9615 | 8.9866 | 658
2 | 2018 | 3032.2634 | 90 | 2729.0371 | 150 | 1.8952 | 3.7903 | 6.8226 | 2.18 | 4.0752 | 5.9703 | 9.0026 | 658
3 | 2019 | 3039.3708 | 90 | 2735.4337 | 150 | 1.8996 | 3.7992 | 6.8386 | 2.18 | 4.0796 | 5.9792 | 9.0186 | 658
4 | 2020 | 3046.4947 | 90 | 2741.8453 | 150 | 1.9041 | 3.8081 | 6.8546 | 2.18 | 4.0841 | 5.9881 | 9.0346 | 658
5 | 2021 | 3053.6354 | 90 | 2748.2719 | 150 | 1.9085 | 3.817 | 6.8707 | 2.18 | 4.0885 | 5.997 | 9.0507 | 658
6 | 2022 | 3060.7928 | 100 | 3060.7928 | 150 | 2.1256 | 4.2511 | 7.652 | 2.18 | 4.3056 | 6.4311 | 9.832 | 658
7 | 2023 | 3067.967 | 100 | 3067.967 | 150 | 2.1305 | 4.2611 | 7.6699 | 2.18 | 4.3105 | 6.4411 | 9.8499 | 658
8 | 2024 | 3075.158 | 100 | 3075.158 | 150 | 2.1355 | 4.2711 | 7.6879 | 2.18 | 4.3155 | 6.4511 | 9.8679 | 658
9 | 2025 | 3082.3658 | 100 | 3082.3658 | 150 | 2.1405 | 4.2811 | 7.7059 | 2.18 | 4.3205 | 6.4611 | 9.8859 | 658
10 | 2026 | 3089.5906 | 100 | 3089.5906 | 150 | 2.1455 | 4.2911 | 7.724 | 2.18 | 4.3255 | 6.4711 | 9.904 | 658
11 | 2027 | 3096.8323 | 100 | 3096.8323 | 150 | 2.1506 | 4.3012 | 7.7421 | 2.18 | 4.3306 | 6.4812 | 9.9221 | 658
12 | 2028 | 3104.0909 | 100 | 3104.0909 | 150 | 2.1556 | 4.3112 | 7.7602 | 2.18 | 4.3356 | 6.4912 | 9.9402 | 658
13 | 2029 | 3111.3666 | 100 | 3111.3666 | 150 | 2.1607 | 4.3213 | 7.7784 | 2.18 | 4.3407 | 6.5013 | 9.9584 | 658
14 | 2030 | 3118.6593 | 100 | 3118.6593 | 150 | 2.1657 | 4.3315 | 7.7966 | 2.18 | 4.3457 | 6.5115 | 9.9766 | 658
15 | 2031 | 3125.9691 | 100 | 3125.9691 | 150 | 2.1708 | 4.3416 | 7.8149 | 2.18 | 4.3508 | 6.5216 | 9.9949 | 658
16 | 2032 | 3133.2961 | 100 | 3133.2961 | 150 | 2.1759 | 4.3518 | 7.8332 | 2.18 | 4.3559 | 6.5318 | 10.0132 | 658
17 | 2033 | 3140.6402 | 100 | 3140.6402 | 150 | 2.181 | 4.362 | 7.8516 | 2.18 | 4.361 | 6.542 | 10.0316 | 658
18 | 2034 | 3148.0015 | 100 | 3148.0015 | 150 | 2.1861 | 4.3722 | 7.87 | 2.18 | 4.3661 | 6.5522 | 10.05 | 658
19 | 2035 | 3155.3801 | 100 | 3155.3801 | 150 | 2.1912 | 4.3825 | 7.8885 | 2.18 | 4.3712 | 6.5625 | 10.0685 | 658
20 | 2036 | 3162.776 | 100 | 3162.776 | 150 | 2.1964 | 4.3927 | 7.9069 | 2.18 | 4.3764 | 6.5727 | 10.0869
21 | 2037 | 3170.1892 | 100 | 3170.1892 | 150 | 2.2015 | 4.403 | 7.9255 | 2.18 | 4.3815 | 6.583 | 10.1055
Taxa de infiltração - 0,1 L/s x km
[5 empty] | Extensão de Rede Coletora - |  |  | 21.8 | km
|  |  | 1 |  |  |  |  | 13494
1

## GONÇALVES (alt taxa) (hidden)
[10 empty] | MUNICÍPIO: |  | FOLHA:
|  | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | [7 empty] | GONÇALVES
|  | PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | SUB-BACIA: |  | DATA:
|  | QUADRO 8.1 - PROJEÇÃO DAS VAZÕES | [9 empty] | OUT/99
Alcance | Ano | Pop. total | Nível de | Pop. atendida | Per capita | Vazão doméstica (l/s) |  |  | Vazão infilt. | Vazão total (l/s) |  |  | Infiltração | 0.00033
|  | (hab) | atendimento (%) | (hab) | (l/hab x dia) | Mínima | Média | Máxima | (l/s) | Mínima | Média | Máxima | Extensão
| 1996 | 1127 | [11 empty] | 0.025
| 1997 | 1155
| 1998 | 1184
-1 | 1999 | 1214 | 90 | 1092.6 | 140 | 0.70817 | 1.4163 | 2.5494 | 0 | 0.70817 | 1.4163 | 2.5494
0 | 2000 | 1244 | 100 | 1244 | 140 | 0.8063 | 1.6126 | 2.9027 | 1.6705 | 2.4768 | 3.2831 | 4.5731 | 5062 | 0.015
1 | 2001 | 1263 | 100 | 1263 | 140 | 0.81861 | 1.6372 | 2.947 | 1.6705 | 2.4891 | 3.3077 | 4.6175 | 5062
2 | 2002 | 1282 | 100 | 1282 | 140 | 0.83093 | 1.6619 | 2.9913 | 1.6705 | 2.5014 | 3.3323 | 4.6618 | 5062
3 | 2003 | 1301 | 100 | 1301 | 140 | 0.84324 | 1.6865 | 3.0357 | 1.6705 | 2.5137 | 3.3569 | 4.7061 | 5062
4 | 2004 | 1320 | 100 | 1320 | 140 | 0.85556 | 1.7111 | 3.08 | 1.6705 | 2.526 | 3.3816 | 4.7505 | 5062
5 | 2005 | 1340 | 100 | 1340 | 140 | 0.86852 | 1.737 | 3.1267 | 1.6705 | 2.539 | 3.4075 | 4.7971 | 5062
6 | 2006 | 1360 | 100 | 1360 | 140 | 0.88148 | 1.763 | 3.1733 | 1.6705 | 2.5519 | 3.4334 | 4.8438 | 5062
7 | 2007 | 1381 | 100 | 1381 | 140 | 0.89509 | 1.7902 | 3.2223 | 1.6705 | 2.5656 | 3.4606 | 4.8928 | 5062
8 | 2008 | 1401 | 100 | 1401 | 140 | 0.90806 | 1.8161 | 3.269 | 1.6705 | 2.5785 | 3.4866 | 4.9395 | 5062
9 | 2009 | 1422 | 100 | 1422 | 140 | 0.92167 | 1.8433 | 3.318 | 1.6705 | 2.5921 | 3.5138 | 4.9885 | 5062
10 | 2010 | 1444 | 100 | 1444 | 140 | 0.93593 | 1.8719 | 3.3693 | 1.6705 | 2.6064 | 3.5423 | 5.0398 | 5062 | 0.01
11 | 2011 | 1458 | 100 | 1458 | 140 | 0.945 | 1.89 | 3.402 | 1.9176 | 2.8626 | 3.8076 | 5.3196 | 5811
12 | 2012 | 1473 | 100 | 1473 | 140 | 0.95472 | 1.9094 | 3.437 | 1.9176 | 2.8724 | 3.8271 | 5.3546 | 5811
13 | 2013 | 1488 | 100 | 1488 | 140 | 0.96444 | 1.9289 | 3.472 | 1.9176 | 2.8821 | 3.8465 | 5.3896 | 5811
14 | 2014 | 1503 | 100 | 1503 | 140 | 0.97417 | 1.9483 | 3.507 | 1.9176 | 2.8918 | 3.866 | 5.4246 | 5811
15 | 2015 | 1518 | 100 | 1518 | 140 | 0.98389 | 1.9678 | 3.542 | 1.9176 | 2.9015 | 3.8854 | 5.4596 | 5811
16 | 2016 | 1533 | 100 | 1533 | 140 | 0.99361 | 1.9872 | 3.577 | 1.9176 | 2.9112 | 3.9049 | 5.4946 | 5811
17 | 2017 | 1548 | 100 | 1548 | 140 | 1.0033 | 2.0067 | 3.612 | 1.9176 | 2.921 | 3.9243 | 5.5296 | 5811
18 | 2018 | 1564 | 100 | 1564 | 140 | 1.0137 | 2.0274 | 3.6493 | 1.9176 | 2.9313 | 3.945 | 5.567 | 5811
19 | 2019 | 1579 | 100 | 1579 | 140 | 1.0234 | 2.0469 | 3.6843 | 1.9176 | 2.9411 | 3.9645 | 5.602 | 5811
20 | 2020 | 1595 | 100 | 1595 | 140 | 1.0338 | 2.0676 | 3.7217 | 1.9176 | 2.9514 | 3.9852 | 5.6393 | 5811 | 0.01
21 | 2021 | 1611 | 100 | 1611 | 140 | 1.0442 | 2.0883 | 3.759 | 1.9176 | 2.9618 | 4.006 | 5.6766 | 5811
22 | 2022 | 1627 | 100 | 1627 | 140 | 1.0545 | 2.1091 | 3.7963 | 1.9176 | 2.9722 | 4.0267 | 5.714 | 5811
23 | 2023 | 1643 | 100 | 1643 | 140 | 1.0649 | 2.1298 | 3.8337 | 1.9176 | 2.9825 | 4.0474 | 5.7513 | 5811
24 | 2024 | 1660 | 100 | 1660 | 140 | 1.0759 | 2.1519 | 3.8733 | 1.9176 | 2.9936 | 4.0695 | 5.791 | 5811
25 | 2025 | 1676 | 100 | 1676 | 140 | 1.0863 | 2.1726 | 3.9107 | 1.9176 | 3.0039 | 4.0902 | 5.8283 | 5811
26 | 2026 | 1693 | 100 | 1693 | 140 | 1.0973 | 2.1946 | 3.9503 | 1.9176 | 3.0149 | 4.1123 | 5.868 | 5811
27 | 2027 | 1710 | 100 | 1710 | 140 | 1.1083 | 2.2167 | 3.99 | 1.9176 | 3.026 | 4.1343 | 5.9076 | 5811
28 | 2028 | 1727 | 100 | 1727 | 140 | 1.1194 | 2.2387 | 4.0297 | 1.9176 | 3.037 | 4.1563 | 5.9473 | 5811
29 | 2029 | 1744 | 100 | 1744 | 140 | 1.1304 | 2.2607 | 4.0693 | 1.9176 | 3.048 | 4.1784 | 5.987 | 5811
30 | 2030 | 1762 | 100 | 1762 | 140 | 1.142 | 2.2841 | 4.1113 | 1.9176 | 3.0597 | 4.2017 | 6.029 | 5811